Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я                                         Главному управлению

МЧС России по Ростовской

Администрация Веселовского района                              области

Ростовской области	Отделение надзорной

муниципальное бюджетное                                  деятельности и профилактической

общеобразовательное учреждение                           по Веселовскому району

Ленинская средняя

общеобразовательная   школа

ОГРН 1026100811615 ИНН 6106004503	Директора МБОУ Ленинской СОШ

347788, ул.Новая, 3б, х.Ленинский, 	Олексюк Т.В.

Веселовского района,  Ростовской области,

тел.: 8(863 58) 6-42-74

E-mail moulssh@yandex.ru

№75\1

от 01.04.2017г

ОТВЕТ

Согласно протоколу №0070-7/2017/1 от 15марта 2017 года об устранении следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности в МБОУ Ленинской СОШ:

| № | Вид нарушения требований пожарной безопасности | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Убран ковер, расположенный на объекте с массовым пребыванием людей в фойе задания для образования, воспитания и подготовки кадров. | 01.04.2017г |
| 2. | Установлены новые сердцевины на замки, на эвакуационных выходах зданиях, для возможности свободного открытия из внутри без ключа. | 01.04.2017г |
| 3. | На путях эвакуации были убраны материалы не допустимые по пожарной безопасности. | 01.04.2017г |
| 4. | Исполнительная документация на установку системы пожарной безопасности будет приведена в соответствие. | 15.11.2017г |
| 5. | Приобретены электрические фонари из расчета 1 фонарь на 50человек. | 01.04.2017г |
| 6. | Частично приобретено аварийное освещение на путях эвакуация и идет подготовка по работе аварийного освещения на путях эвакуации. | 15.11.2017г |
| 7. | В здании для образования, воспитания и подготовки кадров будет установлена система оповещения ми система пожарной безопасности, документы подготавливаются. | 15.11.2017г |
| 8. | Частично заманены светильники со снятыми колпаками в кабинете Автодело. | 15.11.2017г |
| 9. | Подготавливаются документы по установке системой пожарной безопасности в помещениях не дооборудованы ей (ГДО, вход в здания, столовая, лаборантские, газовая котельная) | 15.11.2017г |
| 10. | Убраны в котельной электропровода с видимыми нарушениями изоляцию. | 01.04.2017г |
| 11. | В помещениях здания (лаборантская 2,3) заменены светильники. | 01.04.2017г |

Директор                               Т.В.Олексюк